## AOUH18KWAH2_cooling
AOUH18KWAH2, Non-ducted
Combination of indoor unit |  |  | Rated capacity for each indoor unit (kBtu/h) |  | Max. capacity for each indoor unit (kBtu/h) |  | Total capacity (kBtu/h) |  |  | Input power (kW)
Unit |  | Total | Unit |  | Unit |  | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
1 | 2 |  | 1 | 2 | 1 | 2
7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 8.7 | 8.7 | 6.1 | 14 | 17.4 | 0.32 | 0.97 | 1.44
7 | 9 | 16 | 7 | 9 | 8.66 | 11.14 | 6.1 | 16 | 19.8 | 0.32 | 1.14 | 1.64
7 | 12 | 19 | 6.63 | 11.37 | 7.84 | 13.16 | 6.1 | 18 | 21 | 0.32 | 1.33 | 1.74
7 | 15 | 22 | 5.73 | 12.27 | 6.68 | 14.32 | 6.1 | 18 | 21 | 0.32 | 1.33 | 1.74
9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 6.1 | 18 | 21 | 0.32 | 1.33 | 1.74
9 | 12 | 21 | 7.71 | 10.29 | 9 | 9 | 6.1 | 18 | 21 | 0.32 | 1.33 | 1.74
9 | 15 | 24 | 6.75 | 11.25 | 7.87 | 7.87 | 6.1 | 18 | 21 | 0.32 | 1.33 | 1.74
12 | 12 | 24 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 6.1 | 18 | 21 | 0.32 | 1.33 | 1.74
AOUH18KWAH2, Ducted
Combination of indoor unit |  |  | Rated capacity for each indoor unit (kBtu/h) |  | Max. capacity for each indoor unit (kBtu/h) |  | Total capacity (kBtu/h) |  |  | Input power (kW)
Unit |  | Total | Unit |  | Unit |  | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
1 | 2 |  | 1 | 2 | 1 | 2
7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 8.7 | 8.7 | 6.1 | 14 | 17.4 | 0.4 | 1 | 1.52
7 | 9 | 16 | 7 | 9 | 8.66 | 11.14 | 6.1 | 16 | 19.8 | 0.4 | 1.19 | 1.73
7 | 12 | 19 | 6.63 | 11.37 | 7.84 | 13.16 | 6.1 | 18 | 21 | 0.4 | 1.38 | 1.84
9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 6.1 | 18 | 21 | 0.4 | 1.38 | 1.84
9 | 12 | 21 | 7.71 | 10.29 | 9 | 9 | 6.1 | 18 | 21 | 0.4 | 1.38 | 1.84
12 | 12 | 24 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 6.1 | 18 | 21 | 0.4 | 1.38 | 1.84

## AOUH18KWAH2_heating
AOUH18KWAH2, Non-ducted
Combination of indoor unit |  |  | Rated capacity for each indoor unit (kBtu/h) |  | Max. capacity for each indoor unit (kBtu/h) |  | Total capacity (kBtu/h) |  |  | Input power (kW)
Unit |  | Total | Unit |  | Unit |  | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
1 | 2 |  | 1 | 2 | 1 | 2
7 | 7 | 14 | 9.2 | 9.2 | 10.35 | 10.35 | 6.8 | 18.4 | 20.7 | 0.44 | 1.17 | 1.38
7 | 9 | 16 | 8.92 | 11.48 | 9.84 | 12.66 | 6.8 | 20.4 | 22.5 | 0.44 | 1.32 | 1.5
7 | 12 | 19 | 8.11 | 13.89 | 9.21 | 15.79 | 6.8 | 22 | 25 | 0.44 | 1.47 | 1.67
7 | 15 | 22 | 7 | 15 | 7.95 | 17.05 | 6.8 | 22 | 25 | 0.44 | 1.47 | 1.67
9 | 9 | 18 | 11 | 11 | 12.5 | 12.5 | 6.8 | 22 | 25 | 0.44 | 1.47 | 1.67
9 | 12 | 21 | 9.43 | 12.57 | 10.71 | 14.29 | 6.8 | 22 | 25 | 0.44 | 1.47 | 1.67
9 | 15 | 24 | 8.25 | 13.75 | 9.37 | 15.63 | 6.8 | 22 | 25 | 0.44 | 1.47 | 1.67
12 | 12 | 24 | 11 | 11 | 12.5 | 12.5 | 6.8 | 22 | 25 | 0.44 | 1.47 | 1.67
AOUH18KWAH2, Ducted
Combination of indoor unit |  |  | Rated capacity for each indoor unit (kBtu/h) |  | Max. capacity for each indoor unit (kBtu/h) |  | Total capacity (kBtu/h) |  |  | Input power (kW)
Unit |  | Total | Unit |  | Unit |  | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
1 | 2 |  | 1 | 2 | 1 | 2
7 | 7 | 14 | 9.2 | 9.2 | 10.35 | 10.35 | 6.8 | 18.4 | 20.7 | 0.5 | 1.35 | 1.61
7 | 9 | 16 | 8.92 | 11.48 | 9.84 | 12.66 | 6.8 | 20.4 | 22.5 | 0.5 | 1.51 | 1.76
7 | 12 | 19 | 8.11 | 13.89 | 9.21 | 15.79 | 6.8 | 22 | 25 | 0.5 | 1.7 | 1.95
9 | 9 | 18 | 11 | 11 | 12.5 | 12.5 | 6.8 | 22 | 25 | 0.5 | 1.7 | 1.95
9 | 12 | 21 | 9.43 | 12.57 | 10.71 | 14.29 | 6.8 | 22 | 25 | 0.5 | 1.7 | 1.95
12 | 12 | 24 | 11 | 11 | 12.5 | 12.5 | 6.8 | 22 | 25 | 0.5 | 1.7 | 1.95

## AOUH24KWAH3_cooling
AOUH24KWAH3, Non-ducted
Combination of indoor unit |  |  |  | Rated capacity for each indoor unit (kBtu/h) |  |  | Max. capacity for each indoor unit (kBtu/h) |  |  | Total capacity (kBtu/h) |  |  | Input power (kW)
Unit |  |  | Total | Unit |  |  | Unit |  |  | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
7 | 7 |  | 14 | 7 | 7 |  | 8.7 | 8.7 |  | 6.1 | 14 | 17.4 | 0.26 | 1.13 | 1.4
7 | 9 |  | 16 | 7 | 9 |  | 8.66 | 11.14 |  | 6.1 | 16 | 19.8 | 0.26 | 1.35 | 1.67
7 | 12 |  | 19 | 7 | 12 |  | 9.34 | 13.16 |  | 6.1 | 19 | 22.5 | 0.26 | 1.71 | 1.99
7 | 15 |  | 22 | 7 | 15 |  | 9.39 | 16.91 |  | 6.1 | 22 | 26.3 | 0.26 | 2.11 | 2.5
7 | 18 |  | 25 | 6.16 | 15.84 |  | 7.6 | 19.4 |  | 6.1 | 22 | 27 | 0.26 | 2.11 | 2.6
9 | 9 |  | 18 | 9 | 9 |  | 10.75 | 10.75 |  | 6.1 | 18 | 21.5 | 0.26 | 1.58 | 1.86
9 | 12 |  | 21 | 9 | 12 |  | 11.44 | 13.16 |  | 6.1 | 21 | 24.6 | 0.26 | 1.97 | 2.26
9 | 15 |  | 24 | 8.25 | 13.75 |  | 10.12 | 16.88 |  | 6.1 | 22 | 27 | 0.26 | 2.11 | 2.6
9 | 18 |  | 27 | 7.33 | 14.67 |  | 9 | 18 |  | 6.1 | 22 | 27 | 0.26 | 2.11 | 2.6
12 | 12 |  | 24 | 11 | 11 |  | 13.15 | 13.15 |  | 6.1 | 22 | 26.3 | 0.26 | 2.11 | 2.5
12 | 15 |  | 27 | 9.78 | 12.22 |  | 12 | 15 |  | 6.1 | 22 | 27 | 0.26 | 2.11 | 2.6
12 | 18 |  | 30 | 8.8 | 13.2 |  | 10.8 | 16.2 |  | 6.1 | 22 | 27 | 0.26 | 2.11 | 2.6
15 | 15 |  | 30 | 11 | 11 |  | 13.5 | 13.5 |  | 6.1 | 22 | 27 | 0.26 | 2.11 | 2.6
7 | 7 | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 6.1 | 21 | 25.7 | 0.26 | 1.5 | 2.41
7 | 7 | 9 | 23 | 6.7 | 6.7 | 8.6 | 8.22 | 8.22 | 10.56 | 6.1 | 22 | 27 | 0.26 | 1.63 | 2.6
7 | 7 | 12 | 26 | 5.92 | 5.92 | 10.16 | 7.27 | 7.27 | 12.46 | 6.1 | 22 | 27 | 0.26 | 1.63 | 2.6
7 | 7 | 15 | 29 | 5.31 | 5.31 | 11.38 | 6.52 | 6.52 | 13.96 | 6.1 | 22 | 27 | 0.26 | 1.63 | 2.6
7 | 9 | 9 | 25 | 6.16 | 7.92 | 7.92 | 7.56 | 9.72 | 9.72 | 6.1 | 22 | 27 | 0.26 | 1.63 | 2.6
7 | 9 | 12 | 28 | 5.5 | 7.07 | 9.43 | 6.75 | 8.68 | 11.57 | 6.1 | 22 | 27 | 0.26 | 1.63 | 2.6
7 | 9 | 15 | 31 | 4.96 | 6.39 | 10.65 | 6.1 | 7.84 | 13.06 | 6.1 | 22 | 27 | 0.26 | 1.63 | 2.6
7 | 12 | 12 | 31 | 4.97 | 8.52 | 8.52 | 6.1 | 10.45 | 10.45 | 6.1 | 22 | 27 | 0.26 | 1.63 | 2.6
9 | 9 | 9 | 27 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 9 | 9 | 9 | 6.1 | 22 | 27 | 0.26 | 1.63 | 2.6
9 | 9 | 12 | 30 | 6.6 | 6.6 | 8.8 | 8.1 | 8.1 | 10.8 | 6.1 | 22 | 27 | 0.26 | 1.63 | 2.6
AOUH24KWAH3, Ducted
Combination of indoor unit |  |  |  | Unit 1: Rated capacity for each indoor unit (kBtu/h); Unit 1: Max. capacity for each indoor unit (kBtu/h) | Total capacity (kBtu/h) |  |  | Input power (kW)
Unit |  |  | Total | Unit 1: Unit; Unit 1: Unit | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
7 | 7 |  | 14 | 7 | 7 |  | 8.7 | 8.7 |  | 6.1 | 14 | 17.4 | 0.29 | 1.21 | 1.48
7 | 9 |  | 16 | 7 | 9 |  | 8.66 | 11.14 |  | 6.1 | 16 | 19.8 | 0.29 | 1.44 | 1.75
7 | 12 |  | 19 | 7 | 12 |  | 9.34 | 13.16 |  | 6.1 | 19 | 22.5 | 0.29 | 1.83 | 2.1
7 | 18 |  | 25 | 6.16 | 15.84 |  | 7.6 | 19.4 |  | 6.1 | 22 | 27 | 0.29 | 2.28 | 2.76
9 | 9 |  | 18 | 9 | 9 |  | 10.75 | 10.75 |  | 6.1 | 18 | 21.5 | 0.29 | 1.7 | 1.97
9 | 12 |  | 21 | 9 | 12 |  | 11.44 | 13.16 |  | 6.1 | 21 | 24.6 | 0.29 | 2.12 | 2.39
9 | 18 |  | 27 | 7.33 | 14.67 |  | 9 | 18 |  | 6.1 | 22 | 27 | 0.29 | 2.28 | 2.76
12 | 12 |  | 24 | 11 | 11 |  | 13.15 | 13.15 |  | 6.1 | 22 | 26.3 | 0.29 | 2.28 | 2.65
12 | 18 |  | 30 | 8.8 | 13.2 |  | 10.8 | 16.2 |  | 6.1 | 22 | 27 | 0.29 | 2.28 | 2.76
7 | 7 | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 6.1 | 21 | 25.7 | 0.29 | 1.65 | 2.56
7 | 7 | 9 | 23 | 6.7 | 6.7 | 8.6 | 8.22 | 8.22 | 10.56 | 6.1 | 22 | 27 | 0.29 | 1.76 | 2.76
7 | 7 | 12 | 26 | 5.92 | 5.92 | 10.15 | 7.27 | 7.27 | 12.46 | 6.1 | 22 | 27 | 0.29 | 1.76 | 2.76
7 | 9 | 9 | 25 | 6.16 | 7.92 | 7.92 | 7.56 | 9.72 | 9.72 | 6.1 | 22 | 27 | 0.29 | 1.76 | 2.76
7 | 9 | 12 | 28 | 5.5 | 7.07 | 9.43 | 6.75 | 8.68 | 11.57 | 6.1 | 22 | 27 | 0.29 | 1.76 | 2.76
7 | 12 | 12 | 31 | 4.96 | 8.52 | 8.52 | 6.1 | 10.45 | 10.45 | 6.1 | 22 | 27 | 0.29 | 1.76 | 2.76
9 | 9 | 9 | 27 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 9 | 9 | 9 | 6.1 | 22 | 27 | 0.29 | 1.76 | 2.76
9 | 9 | 12 | 30 | 6.6 | 6.6 | 8.8 | 8.1 | 8.1 | 10.8 | 6.1 | 22 | 27 | 0.29 | 1.76 | 2.76

## AOUH24KWAH3_heating
AOUH24KWAH3, Non-ducted
Combination of indoor unit |  |  |  | Rated capacity for each indoor unit (kBtu/h) |  |  | Max. capacity for each indoor unit (kBtu/h) |  |  | Total capacity (kBtu/h) |  |  | Input power (kW)
Unit |  |  | Total | Unit |  |  | Unit |  |  | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
7 | 7 |  | 14 | 9.5 | 9.5 |  | 11.1 | 11.1 |  | 6.8 | 19 | 22.2 | 0.36 | 1.24 | 1.3
7 | 9 |  | 16 | 9.19 | 11.81 |  | 10.72 | 13.78 |  | 6.8 | 21 | 24.5 | 0.36 | 1.39 | 1.48
7 | 12 |  | 19 | 8.29 | 14.21 |  | 9.73 | 16.67 |  | 6.8 | 22.5 | 26.4 | 0.36 | 1.5 | 1.64
7 | 15 |  | 22 | 7.83 | 16.77 |  | 10.03 | 19.77 |  | 6.8 | 24.6 | 29.8 | 0.36 | 1.66 | 1.94
7 | 18 |  | 25 | 7 | 18 |  | 8.68 | 22.32 |  | 6.8 | 25 | 31 | 0.36 | 1.69 | 2.06
9 | 9 |  | 18 | 11.1 | 11.1 |  | 12.7 | 12.7 |  | 6.8 | 22.2 | 25.4 | 0.36 | 1.48 | 1.55
9 | 12 |  | 21 | 10.41 | 13.89 |  | 12.21 | 16.29 |  | 6.8 | 24.3 | 28.5 | 0.36 | 1.64 | 1.82
9 | 15 |  | 24 | 9.37 | 15.63 |  | 11.62 | 19.38 |  | 6.8 | 25 | 31 | 0.36 | 1.69 | 2.06
9 | 18 |  | 27 | 8.33 | 16.67 |  | 10.33 | 20.67 |  | 6.8 | 25 | 31 | 0.36 | 1.69 | 2.06
12 | 12 |  | 24 | 12.5 | 12.5 |  | 15.5 | 15.5 |  | 6.8 | 25 | 31 | 0.36 | 1.69 | 2.06
12 | 15 |  | 27 | 11.11 | 13.89 |  | 13.78 | 17.22 |  | 6.8 | 25 | 31 | 0.36 | 1.69 | 2.06
12 | 18 |  | 30 | 10 | 15 |  | 12.4 | 18.6 |  | 6.8 | 25 | 31 | 0.36 | 1.69 | 2.06
15 | 15 |  | 30 | 12.5 | 12.5 |  | 15.5 | 15.5 |  | 6.8 | 25 | 31 | 0.36 | 1.69 | 2.06
7 | 7 | 7 | 21 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 6.8 | 24.3 | 28.5 | 0.36 | 1.5 | 1.82
7 | 7 | 9 | 23 | 7.61 | 7.61 | 9.78 | 9.43 | 9.43 | 12.14 | 6.8 | 25 | 31 | 0.36 | 1.56 | 2.06
7 | 7 | 12 | 26 | 6.73 | 6.73 | 11.54 | 8.35 | 8.35 | 14.3 | 6.8 | 25 | 31 | 0.36 | 1.56 | 2.06
7 | 7 | 15 | 29 | 6.03 | 6.03 | 12.94 | 7.48 | 7.48 | 16.04 | 6.8 | 25 | 31 | 0.36 | 1.56 | 2.06
7 | 9 | 9 | 25 | 7 | 9 | 9 | 8.68 | 11.16 | 11.16 | 6.8 | 25 | 31 | 0.36 | 1.56 | 2.06
7 | 9 | 12 | 28 | 6.25 | 8.04 | 10.71 | 7.75 | 9.96 | 13.29 | 6.8 | 25 | 31 | 0.36 | 1.56 | 2.06
7 | 9 | 15 | 31 | 5.64 | 7.26 | 12.1 | 7 | 9 | 15 | 6.8 | 25 | 31 | 0.36 | 1.56 | 2.06
7 | 12 | 12 | 31 | 5.64 | 9.68 | 9.68 | 7 | 12 | 12 | 6.8 | 25 | 31 | 0.36 | 1.56 | 2.06
9 | 9 | 9 | 27 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 6.8 | 25 | 31 | 0.36 | 1.56 | 2.06
9 | 9 | 12 | 30 | 7.5 | 7.5 | 10 | 9.3 | 9.3 | 12.4 | 6.8 | 25 | 31 | 0.36 | 1.56 | 2.06
AOUH24KWAH3, Ducted
Combination of indoor unit |  |  |  | Unit 1: Rated capacity for each indoor unit (kBtu/h); Unit 1: Max. capacity for each indoor unit (kBtu/h) | Total capacity (kBtu/h) |  |  | Input power (kW)
Unit |  |  | Total | Unit 1: Unit; Unit 1: Unit | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
7 | 7 |  | 14 | 9.5 | 9.5 |  | 11.1 | 11.1 |  | 6.8 | 19 | 22.2 | 0.42 | 1.39 | 1.4
7 | 9 |  | 16 | 9.19 | 11.81 |  | 10.72 | 13.78 |  | 6.8 | 21 | 24.5 | 0.42 | 1.55 | 1.61
7 | 12 |  | 19 | 8.29 | 14.21 |  | 9.73 | 16.67 |  | 6.8 | 22.5 | 26.4 | 0.42 | 1.68 | 1.78
7 | 18 |  | 25 | 7 | 18 |  | 8.68 | 22.32 |  | 6.8 | 25 | 31 | 0.42 | 1.89 | 2.26
9 | 9 |  | 18 | 11.1 | 11.1 |  | 12.7 | 12.7 |  | 6.8 | 22.2 | 25.4 | 0.42 | 1.65 | 1.69
9 | 12 |  | 21 | 10.41 | 13.89 |  | 12.21 | 16.29 |  | 6.8 | 24.3 | 28.5 | 0.42 | 1.83 | 1.99
9 | 18 |  | 27 | 8.33 | 16.67 |  | 10.33 | 20.67 |  | 6.8 | 25 | 31 | 0.42 | 1.89 | 2.26
12 | 12 |  | 24 | 12.5 | 12.5 |  | 15.5 | 15.5 |  | 6.8 | 25 | 31 | 0.42 | 1.89 | 2.26
12 | 18 |  | 30 | 10 | 15 |  | 12.4 | 18.6 |  | 6.8 | 25 | 31 | 0.42 | 1.89 | 2.26
7 | 7 | 7 | 21 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 6.8 | 24.3 | 28.5 | 0.42 | 1.69 | 1.99
7 | 7 | 9 | 23 | 7.61 | 7.61 | 9.78 | 9.43 | 9.43 | 12.14 | 6.8 | 25 | 31 | 0.42 | 1.74 | 2.26
7 | 7 | 12 | 26 | 6.73 | 6.73 | 11.54 | 8.35 | 8.35 | 14.3 | 6.8 | 25 | 31 | 0.42 | 1.74 | 2.26
7 | 9 | 9 | 25 | 7 | 9 | 9 | 8.68 | 11.16 | 11.16 | 6.8 | 25 | 31 | 0.42 | 1.74 | 2.26
7 | 9 | 12 | 28 | 6.25 | 8.04 | 10.71 | 7.75 | 9.96 | 13.29 | 6.8 | 25 | 31 | 0.42 | 1.74 | 2.26
7 | 12 | 12 | 31 | 5.64 | 9.68 | 9.68 | 7 | 12 | 12 | 6.8 | 25 | 31 | 0.42 | 1.74 | 2.26
9 | 9 | 9 | 27 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 6.8 | 25 | 31 | 0.42 | 1.74 | 2.26
9 | 9 | 12 | 30 | 7.5 | 7.5 | 10 | 9.3 | 9.3 | 12.4 | 6.8 | 25 | 31 | 0.42 | 1.74 | 2.26

## AOUH36KWAH4_heating
AOUH36KWAH4, Non-ducted
Combination of indoor unit |  |  |  |  | Rated capacity for each indoor unit (kBtu/h) |  |  |  | Max. capacity for each indoor unit (kBtu/h) |  |  |  | Total capacity (kBtu/h) |  |  | Input power (kW)
Unit |  |  |  | Total | Unit |  |  |  | Unit |  |  |  | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
7 | 24 |  |  | 31 | Unit 1: 7.5; Unit 2: 25.6; Unit 1: 8.2; Unit 2: 26.5 | 12 | 33.1 | 34.7 | 0.65 | 2.45 | 2.74
9 | 24 |  |  | 33 | Unit 1: 9.6; Unit 2: 25.6; Unit 1: 10.5; Unit 2: 26.5 | 12 | 35.2 | 37 | 0.65 | 2.72 | 3
12 | 18 |  |  | 30 | Unit 1: 12.8; Unit 2: 19.2; Unit 1: 14; Unit 2: 21 | 12 | 32 | 35 | 0.65 | 2.32 | 2.77
12 | 24 |  |  | 36 | Unit 1: 12.13; Unit 2: 24.27; Unit 1: 14; Unit 2: 26.5 | 12 | 36.4 | 40.5 | 0.65 | 2.88 | 3.43
15 | 18 |  |  | 33 | Unit 1: 16; Unit 2: 19.2; Unit 1: 17.5; Unit 2: 21 | 12 | 35.2 | 38.5 | 0.65 | 2.72 | 3.18
15 | 24 |  |  | 39 | Unit 1: 14; Unit 2: 22.4; Unit 1: 16.15; Unit 2: 25.85 | 12 | 36.4 | 42 | 0.65 | 2.88 | 3.63
18 | 18 |  |  | 36 | Unit 1: 18.2; Unit 2: 18.2; Unit 1: 21; Unit 2: 21 | 12 | 36.4 | 42 | 0.65 | 2.88 | 3.63
18 | 24 |  |  | 42 | Unit 1: 15.6; Unit 2: 20.8; Unit 1: 18; Unit 2: 24 | 12 | 36.4 | 42 | 0.65 | 2.88 | 3.63
7 | 7 | 12 |  | 26 | 7.5 | 7.5 | 12.8 |  | 8.16 | 8.16 | 13.98 |  | 12 | 27.8 | 30.3 | 0.65 | 1.76 | 2.1
7 | 7 | 15 |  | 29 | 7.5 | 7.5 | 16 |  | 8.16 | 8.16 | 17.48 |  | 12 | 31 | 33.8 | 0.65 | 2.08 | 2.43
7 | 7 | 18 |  | 32 | 7.5 | 7.5 | 19.2 |  | 8.16 | 8.16 | 20.98 |  | 12 | 34.2 | 37.3 | 0.65 | 2.43 | 2.79
7 | 7 | 24 |  | 38 | 6.71 | 6.71 | 22.99 |  | 7.75 | 7.75 | 26.5 |  | 12 | 36.4 | 42 | 0.65 | 2.7 | 3.32
7 | 9 | 9 |  | 25 | 7.5 | 9.6 | 9.6 |  | 8.15 | 10.48 | 10.48 |  | 12 | 26.7 | 29.1 | 0.65 | 1.66 | 1.99
7 | 9 | 12 |  | 28 | 7.5 | 9.6 | 12.8 |  | 8.15 | 10.48 | 13.97 |  | 12 | 29.9 | 32.6 | 0.65 | 1.96 | 2.32
7 | 9 | 15 |  | 31 | 7.5 | 9.6 | 16 |  | 8.15 | 10.48 | 17.47 |  | 12 | 33.1 | 36.1 | 0.65 | 2.3 | 2.67
7 | 9 | 18 |  | 34 | 7.5 | 9.6 | 19.2 |  | 8.15 | 10.48 | 20.96 |  | 12 | 36.3 | 39.6 | 0.65 | 2.69 | 3.04
7 | 9 | 24 |  | 40 | 6.37 | 8.19 | 21.84 |  | 7.35 | 9.45 | 25.2 |  | 12 | 36.4 | 42 | 0.65 | 2.7 | 3.32
7 | 12 | 12 |  | 31 | 7.5 | 12.8 | 12.8 |  | 8.15 | 13.97 | 13.97 |  | 12 | 33.1 | 36.1 | 0.65 | 2.3 | 2.67
7 | 12 | 15 |  | 34 | 7.5 | 12.8 | 16 |  | 8.15 | 13.98 | 17.47 |  | 12 | 36.3 | 39.6 | 0.65 | 2.69 | 3.04
7 | 12 | 18 |  | 37 | 6.89 | 11.81 | 17.71 |  | 7.95 | 13.62 | 20.43 |  | 12 | 36.4 | 42 | 0.65 | 2.7 | 3.32
7 | 12 | 24 |  | 43 | 5.93 | 10.16 | 20.32 |  | 6.84 | 11.72 | 23.44 |  | 12 | 36.4 | 42 | 0.65 | 2.7 | 3.32
7 | 15 | 15 |  | 37 | 6.89 | 14.76 | 14.76 |  | 7.95 | 17.03 | 17.03 |  | 12 | 36.4 | 42 | 0.65 | 2.7 | 3.32
7 | 15 | 18 |  | 40 | 6.37 | 13.65 | 16.38 |  | 7.35 | 15.75 | 18.9 |  | 12 | 36.4 | 42 | 0.65 | 2.7 | 3.32
7 | 15 | 24 |  | 46 | 5.54 | 11.87 | 18.99 |  | 6.39 | 13.7 | 21.91 |  | 12 | 36.4 | 42 | 0.65 | 2.7 | 3.32
7 | 18 | 18 |  | 43 | 5.93 | 15.24 | 15.24 |  | 6.84 | 17.58 | 17.58 |  | 12 | 36.4 | 42 | 0.65 | 2.7 | 3.32
7 | 18 | 24 |  | 49 | 5.54 | 14.56 | 19.41 |  | 6.39 | 16.8 | 22.4 |  | 12 | 36.4 | 42 | 0.65 | 2.7 | 3.32
9 | 9 | 9 |  | 27 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | 12 | 28.8 | 31.5 | 0.65 | 1.86 | 2.21
9 | 9 | 12 |  | 30 | 9.6 | 9.6 | 12.8 |  | 10.5 | 10.5 | 14 |  | 12 | 32 | 35 | 0.65 | 2.18 | 2.55
9 | 9 | 15 |  | 33 | 9.6 | 9.6 | 16 |  | 10.5 | 10.5 | 17.5 |  | 12 | 35.2 | 38.5 | 0.65 | 2.55 | 2.92
9 | 9 | 18 |  | 36 | 9.1 | 9.1 | 18.2 |  | 10.5 | 10.5 | 21 |  | 12 | 36.4 | 42 | 0.65 | 2.7 | 3.32
9 | 9 | 24 |  | 42 | 7.8 | 7.8 | 20.8 |  | 9 | 9 | 24 |  | 12 | 36.4 | 42 | 0.65 | 2.7 | 3.32
9 | 12 | 12 |  | 33 | 9.6 | 12.8 | 12.8 |  | 10.5 | 14 | 14 |  | 12 | 33.3 | 38.5 | 0.65 | 2.33 | 2.92
9 | 12 | 15 |  | 36 | 9.1 | 12.13 | 15.17 |  | 10.5 | 14 | 17.5 |  | 12 | 36.4 | 42 | 0.65 | 2.7 | 3.32
9 | 12 | 18 |  | 39 | 8.4 | 11.2 | 16.8 |  | 9.69 | 12.92 | 19.38 |  | 12 | 36.4 | 42 | 0.65 | 2.7 | 3.32
9 | 12 | 24 |  | 45 | 7.28 | 9.71 | 19.41 |  | 8.4 | 11.2 | 22.4 |  | 12 | 36.4 | 42 | 0.65 | 2.7 | 3.32
9 | 15 | 15 |  | 39 | 8.4 | 14 | 14 |  | 9.69 | 16.15 | 16.15 |  | 12 | 36.4 | 42 | 0.65 | 2.7 | 3.32
9 | 15 | 18 |  | 42 | 7.8 | 13 | 15.6 |  | 9 | 15 | 18 |  | 12 | 36.4 | 42 | 0.65 | 2.7 | 3.32
9 | 15 | 24 |  | 48 | 6.72 | 11.2 | 16.8 |  | 7.74 | 12.92 | 19.38 |  | 12 | 36.4 | 42 | 0.65 | 2.7 | 3.32
9 | 18 | 18 |  | 45 | 7.28 | 14.56 | 14.56 |  | 8.4 | 16.8 | 16.8 |  | 12 | 36.4 | 42 | 0.65 | 2.7 | 3.32
12 | 12 | 12 |  | 36 | 12.13 | 12.13 | 12.13 |  | 14 | 14 | 14 |  | 12 | 36.4 | 42 | 0.65 | 2.7 | 3.32
12 | 12 | 15 |  | 39 | 11.2 | 11.2 | 14 |  | 12.92 | 12.92 | 16.15 |  | 12 | 36.4 | 42 | 0.65 | 2.7 | 3.32
12 | 12 | 18 |  | 42 | 10.4 | 10.4 | 15.6 |  | 12 | 12 | 18 |  | 12 | 36.4 | 42 | 0.65 | 2.7 | 3.32
12 | 15 | 15 |  | 42 | 10.4 | 13 | 13 |  | 12 | 15 | 15 |  | 12 | 36.4 | 42 | 0.65 | 2.7 | 3.32
12 | 15 | 18 |  | 45 | 9.71 | 12.13 | 14.56 |  | 11.2 | 14 | 16.8 |  | 12 | 36.4 | 42 | 0.65 | 2.7 | 3.32
15 | 15 | 15 |  | 45 | 12.13 | 12.13 | 12.13 |  | 14 | 14 | 14 |  | 12 | 36.4 | 42 | 0.65 | 2.7 | 3.32
AOUH36KWAH4, Ducted
Combination of indoor unit |  |  |  |  | Unit 1: Rated capacity for each indoor unit (kBtu/h); Unit 1: Max. capacity for each indoor unit (kBtu/h) | Total capacity (kBtu/h) |  |  | Input power (kW)
Unit |  |  |  | Total | Unit 1: Unit; Unit 1: Unit | Min. | Rated | Max. | Min. | Rated | Max.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
7 | 7 |  |  | 14 | Unit 1: 7; Unit 2: 7; Unit 1: 8.7; Unit 2: 8.7 | 6.1 | 14 | 17.4 | 0.29 | 1.21 | 1.48
7 | 9 |  |  | 16 | Unit 1: 7; Unit 2: 9; Unit 1: 8.66; Unit 2: 11.14 | 6.1 | 16 | 19.8 | 0.29 | 1.44 | 1.75
7 | 12 |  |  | 19 | Unit 1: 7; Unit 2: 12; Unit 1: 9.34; Unit 2: 13.16 | 6.1 | 19 | 22.5 | 0.29 | 1.83 | 2.1
7 | 18 |  |  | 25 | Unit 1: 6.16; Unit 2: 15.84; Unit 1: 7.6; Unit 2: 19.4 | 6.1 | 22 | 27 | 0.29 | 2.28 | 2.76
9 | 9 |  |  | 18 | Unit 1: 9; Unit 2: 9; Unit 1: 10.75; Unit 2: 10.75 | 6.1 | 18 | 21.5 | 0.29 | 1.7 | 1.97
9 | 12 |  |  | 21 | Unit 1: 9; Unit 2: 12; Unit 1: 11.44; Unit 2: 13.16 | 6.1 | 21 | 24.6 | 0.29 | 2.12 | 2.39
9 | 18 |  |  | 27 | Unit 1: 7.33; Unit 2: 14.67; Unit 1: 9; Unit 2: 18 | 6.1 | 22 | 27 | 0.29 | 2.28 | 2.76
12 | 12 |  |  | 24 | Unit 1: 11; Unit 2: 11; Unit 1: 13.15; Unit 2: 13.15 | 6.1 | 22 | 26.3 | 0.29 | 2.28 | 2.65
12 | 18 |  |  | 30 | Unit 1: 8.8; Unit 2: 13.2; Unit 1: 10.8; Unit 2: 16.2 | 6.1 | 22 | 27 | 0.29 | 2.28 | 2.76
7 | 7 |  | 7 | 21 | 7 | 7 |  | 7 | 8.57 | 8.57 |  | 8.57 | 6.1 | 21 | 25.7 | 0.29 | 1.65 | 2.56
7 | 7 |  | 9 | 23 | 6.7 | 6.7 |  | 8.6 | 8.22 | 8.22 |  | 10.56 | 6.1 | 22 | 27 | 0.29 | 1.76 | 2.76
7 | 7 |  | 12 | 26 | 5.92 | 5.92 |  | 10.15 | 7.27 | 7.27 |  | 12.46 | 6.1 | 22 | 27 | 0.29 | 1.76 | 2.76
7 | 9 |  | 9 | 25 | 6.16 | 7.92 |  | 7.92 | 7.56 | 9.72 |  | 9.72 | 6.1 | 22 | 27 | 0.29 | 1.76 | 2.76
7 | 9 |  | 12 | 28 | 5.5 | 7.07 |  | 9.43 | 6.75 | 8.68 |  | 11.57 | 6.1 | 22 | 27 | 0.29 | 1.76 | 2.76
7 | 12 |  | 12 | 31 | 4.96 | 8.52 |  | 8.52 | 6.1 | 10.45 |  | 10.45 | 6.1 | 22 | 27 | 0.29 | 1.76 | 2.76
9 | 9 |  | 9 | 27 | 7.33 | 7.33 |  | 7.33 | 9 | 9 |  | 9 | 6.1 | 22 | 27 | 0.29 | 1.76 | 2.76
9 | 9 |  | 12 | 30 | 6.6 | 6.6 |  | 8.8 | 8.1 | 8.1 |  | 10.8 | 6.1 | 22 | 27 | 0.29 | 1.76 | 2.76